Fiche descriptive Produit pour CCTP

### Cuisines professionnelles - Captation / Induction / Diffusion - Hotte soudée

### Produit Type : NOVAX CONFORT 90/10

Aide à la prescription

La hotte soudée permettra d'assurer la captation de la chaleur et des polluants ainsi que la diffusion d’air (filtré et réchauffé en hiver) à basse vitesse dans la zone de cuisson. Une lèvre placée sur la face interne, permettra la création d’un rideau d’air inductif sur la base de 10 % du débit introduit. Ce rideau d’air contribuera à empêcher la chaleur et les polluants de s’échapper du volume de cantonnement et à améliorer l’efficacité de captation pour un débit d’extraction inférieur d’au moins 25% à celui d’une hotte traditionnelle (rapport d’étude CETIAT N°2415059).

Sa conception soudée assurera une parfaite étanchéité, ainsi qu’une grande facilité d’entretien et une hygiène renforcée.

La compensation dans la cuisine se fera par un plénum équipé d’une grille d’auto équilibrage et à travers la face avant spécifiquement perforée pour que la répartition de l’air soit uniforme et que les vitesses dans la zone d’occupation soient conformes aux conditions de confort recherchées.

- Caractéristiques techniques

- Hotte à pans verticaux à hauteur constante 500 mm.

- 4 Faces apparentes en acier inoxydable AISI 304 (1.4301) finition brossée grain 220 ép. 12/10ème.

- Angles intérieurs du capteur d’extraction soudés en continu et polis, assurant une grande rigidité et une parfaite étanchéité sans risque de fuite.

- Face supérieure en acier galvanisé 1 mm ou en en acier inoxydable en option.

- Conception modulaire permettant la constitution de tout ensemble simple ou double, avec flasque intermédiaire.

- Structure autoportante sans vis apparente ni arête vive.

- Chambre de pulsion isolée thermiquement par un isolant M1 exempt de laine de verre, équipée dune grille de répartition et d’auto équilibrage du flux positionnée en amont de la face avant perforée.

- Face avant perforée spécifiquement pour assurer une diffusion horizontale avec des débits allant jusqu’à 1200 m3/h par mètre de hotte.

- Lèvre fixe calibrée alimentée par un canal incliné permettant de créer un rideau inductif continu.

- Panneaux amovibles assurant l’accès sans outil à l’intérieur de la chambre de pulsion pour un nettoyage périodique ou le réglage des registres.

- Prise de pression pour la mesure des débits.

- Gouttière périphérique.

- Organe de purge en inox fileté 1/2 ˝ Gaz muni d’un bouchon.

Accessoires

- Piquages de raccordement circulaires.

- Registre d'équilibrage à tôle perforée pour la pulsion.

- Registre d'équilibrage à guillotine pour l’extraction.

- Eclairage étanche encastré basse conso T5, ne dépassant pas de la hauteur de la hotte, équipé d’un verre blindé de protection IP55.

- Collecteurs de raccordement.

- Bandeaux d’habillage.

- Gamme de filtres M0 de dimensions et poids réduits sans bords tranchants avec pommeaux de préhension, facilitant le démontage et le nettoyage au lave-vaisselle. H = 397 mm x L = 472 mm :

- Filtres standards média galva 25 mm - cadre inox M0 faible perte de charge

- Filtres média inox 25 mm - cadre inox M0 faible perte de charge

- Filtres à chocs tout inox M0 haute efficacité 25 mm

- Filtres doubles à chocs + média tout inox M0 45 mm très haute efficacité 95% particules de 10µ