Fiche descriptive Produit pour CCTP

### Cuisines professionnelles - Captation - Hotte à rideau inductif et diffusion basse vitesse

### Produit Type : VORAX® CONFORT 90/10

Aide à la prescription

La hotte permettra d'assurer l'extraction de la chaleur et des polluants ainsi que l’introduction d’air (filtré et réchauffé en hiver) à basse vitesse dans la zone de cuisson. Une lèvre placée sur la face interne, permettra la création d’un rideau d’air inductif sur la base de 10 % du débit introduit. Ce rideau d’air contribuera à empêcher la chaleur et les polluants de s’échapper du volume de cantonnement et à améliorer l’efficacité de captation pour un débit d’extraction inférieur d’au moins 25% à celui d’une hotte traditionnelle (rapport d’étude CETIAT N°2415059).

La compensation dans la cuisine se fera par un plénum équipé d’une grille d’auto équilibrage placée en amont de la face avant spécifiquement perforée pour que la répartition de l’air soit uniforme et que les vitesses dans la zone d’occupation soient conformes aux conditions de confort recherchées.

- Caractéristiques techniques

- Hotte verticale à hauteur constante 500 ou 400 mm pour un volume de cantonnement maxi.

- Conception modulaire permettant la constitution de tout ensemble simple ou double, fixé sans flasque intermédiaire.

-     Faces apparentes en acier inoxydable AISI 304 (1.4301) finition brossée SB.

- Face arrière et supérieure en acier galvanisé 1 mm ou en en acier inoxydable en option.

- Structure autoportante sans vis apparente ni arête vive.

- Renforts latéraux en acier galvanisé 15/10ème hauteur 50 mm intégrés à la hotte assurant la rigidité de l’ensemble.

-     Réglage de la mise à niveau depuis l’intérieur de la hotte et caches fixations clipsables.

-   Gousset en extrémité de capteur pour une jonction rigide entre 2 modules tout en permettant un grand passage d’air.

- Chambre de pulsion isolée thermiquement par un isolant M1 exempt de laine de verre, équipée d’une grille de répartition et d’auto équilibrage du flux positionnée en amont de la face avant perforée.

- Face avant perforée spécifiquement pour assurer une diffusion horizontale avec des débits allant jusqu’à 1200 m3/h par mètre de hotte.

- Lèvre fixe calibrée alimentée par un canal incliné permettant de créer un rideau inductif continu.

- Panneaux amovibles assurant l’accès sans outil à l’intérieur de la chambre de pulsion pour un nettoyage périodique ou le réglage des registres.

- Prise de pression pour la mesure des débits.

- Gouttière périphérique.

- Organe de purge en inox fileté 1/2˝ Gaz muni d’un bouchon.

Accessoires

- Piquages de raccordement circulaires.

- Registre d'équilibrage à guillotine pour l’extraction.

- Registre d'équilibrage à tôle perforée pour la pulsion.

- Eclairage étanche encastré basse conso T5, ne dépassant pas de la hauteur de la hotte, équipé d’un verre blindé de protection IP55.

- Collecteurs de raccordement.

- Bandeaux d’habillage.

- Gamme de filtres M0 de dimensions et poids réduits sans bords tranchants avec pommeaux de préhension, facilitant le démontage et le nettoyage au lave-vaisselle. H = 397 mm x L = 472 mm :

- Filtres standard média galva 25 mm - cadre inox M0 faible perte de charge

- Filtres média inox 25 mm - cadre inox M0 faible perte de charge

- Filtres à chocs tout inox M0 haute efficacité 25 mm

- Filtres doubles à chocs + média tout inox M0 45 mm très haute efficacité 95% particules de 10µ